## Slide 1: Gyógy- és strandfürdők 2016
Fürdő és uszodavíz kezelés
szűrők

## Slide 2: Töltő-ürítő rendszerű medencék Vízforgató-tisztító berendezéssel ellátott medencék
Különböző funkciójú medencék fajlagos felületi terhelése (fő/m2)
Gyermek és pancsoló medence 0,5
Melegvízű (ülő) medence 0,4
Tanmedence 0,33
Strand és úszómedence 0,2
Óránként visszaforgatandó vízmennyiség a fürdőzők maximális egyidejű létszámából
Q = N x q
Q – az egy főre előírt vízforgató teljesítmény
2 m3/fő/óra

## Slide 3: Jelentős tartalék, hogy túlterhelés esetére is biztosítható legyen az előírás szerinti vízminőség melegvizes ülőmedence, pezsgőfürdő, élménymedence, hullámmedence + 20 % %
Pótvíz adagolás:
Fürdővendégek számától min. 30 l/fő/nap
a medence térfogattól:
800 m3-ig a medence térfogatának 5 %-a naponta
800 m3 felett min 3%naponta
amennyiben a szűrő öblítésére elhasznált vízmennyiség nagyobb, mint a fenti számított értékek, akkor azt kell pótolni.

## Slide 4: A fürdővíz kezelés célja
A fürdőzők minél magasabb szintű komfortérzetének biztosítása (pl. a nem kívánatos mellékhatások minimalizálása)
A környezetterhelés minél alacsonyabb szinten tartása
A víz- és energiafelhasználás minimalizálása

## Slide 5: Szűrés
A szűrés a vízkezelés egyik legfontosabb eleme. Megfelelő szűréssel olyan szennyeződések távolíthatók el, amelyek a vízkezelés vegyszerfelhasználását növelnék és a káros vegyületek fokozott megjelenésé eredményeznék, ha nem szűrnénk ki azokat.
A szűrők minősége közvetlen hatást gyakorol mind a fürdőhasználat higiénés biztonságára, mind a fürdőzők komfortérzetére

## Slide 6
A szűrők tisztításakor keletkező hulladék a környezetet terheli
A szűrőberendezések üzemeltetése jelentősen befolyásolja a fürdő víz- és energia felhasználását
A szűréssel a nem oldott állapotban lévő szerves és szervetlen szennyezőanyagokat – beleértve a kolloid szennyezőanyagokat is – lehet eltávolítani a vízből
Egyes szűrőtípusok a medencevízben élő mikroorganikusokat – algákat, sőt akár baktériumokat, vírusokat is képesek kiszűrni a vízből

## Slide 7
Az adszorpciós töltetű szűrők esetében a fő funkció ugyan nem a szűrés, hanem egyes káros vegyületek megkötése, de a szűrés is megvalósul.
Az abszorpciós töltetű szűrőkhöz hasonló konstrukciójúak
Szilárdsági követelmények

## Slide 8: Jogi szabályozás
74/1999 (XII.25.) EüM rend a fürdőkről
37/1996 NM rend a fürdők üzemeltetési rendjéről
MSZ 15234 Fürdőmedencék vízkezelése vízforgatással
MSZ EN 15798 Az uszodavíz kezeléséhez használt anyagok
MSZ EN 15288-1 Fürdők, tervezés és kivitelezés biztonsági követelményei
MSZ EN 15288-2 Fürdők, Az üzemeltetés biztonsági követelményei
MSZ EN 13451 Uszodai berendezések (szabványsorozat)
MSZ 15236 Uszodák és fürdők vízkezelése, Szűrők
(előkészítés alatt)

## Slide 9: Szűrő típusok
Előszűrő (durvaszűrő, szálfogó, hajfogó)
szűrési finomság 1-3 mm
Szűrőbetétes szűrő - 20 – 100 mikron finomságú szűrés, különböző anyagminőségű - textil, műszáé, fémszövet – betét
- a kiszűrt szennyeződésekkel eltömődött szűrőbetétet folyó vizes mosással, vagy vegyszeres áztatással és vizes öblítéssel tisztítják (csere !!)
  - Rossz hatásfok
  Mikrobiológiailag nem kielégítő
  Csak kisegítő funkció

## Slide 10: Szemcsés szűrőanyag töltetes szűrő
Közfürdők vízforgató berendezéseinél legáltalánosabban alkalmazott szűrőtípus
Szűrési finomság - 40 – 100 mikron
Koagulálással – flokkulálással kiegészítve nagyon jó szűrési finomságot biztosít
A szűrőanyagtól függően felületi és mélységi szűrést is megvalósít
A kiszűrt szennyeződések jó hatásfokkal és kis költséggel eltávolíthatók – kiöblíthetők a szűrőből
A szűrőből távozó öblítővíz, a szennyezett víz szennyezettsége viszonylag kicsi, nem számít veszélyes hulladéknak

## Slide 11
Öblítés vízigénye -”vízveszteség” - de jó kialakítás és megfelelő üzemeltetés mellett az öblítővíz mennyisége közel azonos a pótvíz szükséglettel, emiatt gazdaságos (nincs költségtöbblet)
A szűrőberendezés és a töltet mikrobiológiai elszennyeződésének a lehetősége fenn áll, de megfelelő üzemeltetéssel kizárható
A szűrés – öblítés folyamata könnyen automatizálható és optimalizálható
Az energetikailag kedvező részterheléses üzemben a szűrési sebesség csökkenésével jelentősen javul a szűrés hatásossága

## Slide 12: Adszorptív hatású szemcsés töltetű szűrő
Por alakú aktív szénnek a kezelt vízbe történő adagolása
A kezelt víz átáramoltatása szemcsés formájú aktív szén, vagy hidro-antracit, stb. adszorptív tulajdonságú töltetű tartályon
Nem szűrés a cél, de a szemcsés töltetben a szűrés is kis mértékben megvalósul
Tartály kialakítás - szemcsés anyag

## Slide 13: Ráiszapolt szűrőréteges szűrő (kovaföld vagy diatóma szűrő)
Tipikusan felületi szűrés
A felületre ráhordott (feliszapolt) néhány mm vastagságú kovaföld vagy diatóma föld, ami kovaalga maradványok (szilicium –dioxid) megfelelő finomságú örleménye.
Szűrési finomság: 3-5 mikron
Előnyök:
  Nagy finomságú szűrés
  Nincs szükség koagulációs – flokkulációs előkezelésre
  Algák is kiszűrhetők
  Kevesebb vegyszer igény
  A ráiszapolós technológia is alkalmas adszorpciós kezelés megvalósítására (önállóan, vagy kovafölddel kevert aktívszén por)

## Slide 14
Hátrányok:
  Nem lehet koaguláció – flokkuláció alkalmazása, ami pl. magas foszfát tartalmú vizek esetén probléma. A foszfát eltávolításhoz szükséges koaguláció– flokkuláció hiánya miatt tápanyagbőség → a medence erős algásodása
  A felhordott, elszennyeződött szűrőanyagból a kiszűrt szennyeződés nem távolítható el, a szűrőanyagot kell cserélni
  Az eltömődött szűrőanyag veszélyes hulladék
  Néhány napos ciklus → drága üzemeltetés
  Részterheléssel nem üzemeltethetők, mert a szűrőréteg csak egy megfelelő vízáramlás esetén tapad a hordozó felületre

## Slide 15: Ultraszűrő
Membrán szűrők egy altípusa
Utóbbi évtizedben kezd terjedni
Nagy finomságú felületi szűrés
A fürdőkben alkalmazott membrán berendezések 0,5 – 5 bar közötti nyomáskülönbség
0,1 – 0,01 μm szűrési finomság
Lehetővé teszi a makromolekulák, kolloidok, algák, baktériumok, vírusok kiszűrését
Előnyök: nagy finomságú szűrés, kis fertőtlenítőszer igény, kisebb gépház, modul felépítés
Hátrány: homokszűrés finomságú előszűrést igényel, a menbránokat néhány óránként tisztavizes és vegyszeres öblítéssel kell tisztítani, kötelező automatizálás, bonyolultab technológia, üzem költségek.

## Slide 16: Gravitációs üzemű szűrők
A szűrőelem fölött szabad vízfelszín, a szűrőn történő átáramlás intenzitását – a szűrő eltömődöttségétől is függően – a szabad vízfelszín és a szűrőelem közötti vízmagasság határozza meg.
  Külső szennyezés elleni védelem – zárt kialakítás, de a környező légtér felé kilevegőztetés, túlfolyási lehetőség
Szűrő leszívódásának, vákuum kialakulásának megakadályozása
Csak kis szűrőellenállásnál alkalmazható
  (0,5 – 1,5 m vízmagasság)

## Slide 17: Zárt, nyomás alatti üzemű szűrők
6-8 m vízoszlop nyomás is megvalósítható, így a 2,5 . 3,5 m belmagasságú szűrőgépházban is elhelyezhető
Nagyobb szűrési sebesség → kisebb szűrőfelület
A szűrőelem felett nincs szabad vízfelszin
Nyomás álló tartály
Légtelenítés – ne alakulhasson ki légpárna

## Slide 18: Vákuum üzemű szűrők
A gravitációs üzemű szűrők egyszerű, szabad vízfelszínű kialakításának megtartása mellett nagyobb szűrési sebesség
Előszűrő:
Védi a kiegyenlítő tárolót a szennyeződésektől
Védi a vízforgató, vagy az élményelemeket tápláló szivattyúkat az esetleg bennük kárt okozó méretű szennyeződésektől

## Slide 19: Szemcsés szűrőanyag töltetes szűrő
Olyan töltet legyen és olyan üzemmód, hogy legalább 24 órán át üzemeljen folyamatosan
Szűrés indul → szűrés folyamatban → szűrés leáll → öblítés → szűrés újra indul - a szűrlet minősége

## Slide 20: A szemcsés szűrőanyagoktól elvárt minőségi jellemzők
Vízben nem oldódhatnak, kis mennyiségben sem tartakmazhatnak vízbe beoldódni képes káros anyagokat
Ne tartalmazzon határértéken túl szerves anyagokat
Ne legyenek porózus szerkezetűek, hogy ne rakódhassanak le bennük nehezen eltávolítható szennyeződések
Azonos szemnagyságúak legyenek
Tartós legyen, nem töredezhetnek szét több ezer öblítési fázisban

## Slide 21: Adszorpciós hatás nélküli szűrőanyagok
Kvarchomok, kvarckavics
Antracit (nem azonos a hidro-antracittal !!)
Gránitzúzalék
Üveg zúzalék, esetleg üveg golyók
Porcelán golyók
201/2001 (X.25) Korm.rend. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés módjáról (a szűrőanyagok engedélyeztetése)

## Slide 22: Kvarchomok
Kovasav tartalma (SiO2) legalább 96%, savban oldódó tartalma 2% alatt legyen
Fürdőkben alkalmazott szemcse méret (nem támréteg)
  0,4 . 0,8 mm, 0,7 -1,25 mm, 1,0 – 1,6 mm
  Mérethatároktól eltérő megengedett érték:
    5% többrétegű szűrők esetén
    10% az egyrétegű szűrő esetén
    15% támrétegben
  A kvarchomok térfogat tömege: 1.400-1.700 kg/m3
  A részecskék térfogat tömege: 2,5 – 2,8 g/cm3
  Hézagtérfogat: kb 40%

## Slide 23: Antracit
A fényes kőszén féle felületre a szennyeződések kevésbé tapadnak, könnyebben, kisebb vízigénnyel öblíthető
Minőségi követelmények:
  Víz és hamu mentes szén tartalma ≥ 90%
  Hamu tartalma ≤ 7 %
  Illó anyag tartalma ≤ 10 %
Szokásos szemcseméret:
  0,6 – 1,6 mm, 0,8 – 1,6, 1,4 – 2,5 mm

## Slide 24: Szűrési sebesség
Függ: szűrőtöltet anyaga, rétegvastagság, szűrési ciklus időtartama, nyers víz minősége, minőségi igény, stb.
Ivóvíznél 4-5 m/h-ás szűrési sebességtől 50-60 m/h
Fürdők vízkezelésénél általában: 20-40 m/h (zárt és vákuumszűrők)
  Gravitációs szűrők 10 – 12 m/h szűrési sebességgel működnek, ezért fürdőkben nem gazdaságos

## Slide 25: Öblítés
A szűréssel ellentétes irányú áramlás
Vizes öblítés - vizes – levegős öblítés (olajmentes levegő)
Az öblítés folyamata:
  A szűrőtöltet a teljes rétegvastagságban – lebegő állapotba kerül, ez a szűrőréteg „kitágulásával” jár
  Az öblítővíz (és ha van az öblítő levegő) kisodorja a hézagtérfogatban kiszűrődött szennyeződéseket, ill. leválasztja a szűrő szemcse felületre tapadt szennyeződéseket
  A szennyeződések felúsznak a tartályban kialakuló szabad vízfelszínre,